ТОВ «НВП Екологічні системи»

Протокол  проведення випробувань ППР труб MONOISOL

№1 від 17.10.2024р

Мета перевірки: Перевірка поліпропіленових труб, армованих скловолокном, з номенклатурними назвами DN 20 PN 16, DN 25 PN 16, DN 32 PN 16, DN 20 PN 20, DN 25 PN 20, DN 32 PN 20, DN 20 PN 25, DN 25 PN 25, які виготовлені ТОВ «НВП Екологічні системи», на відповідність ДСТУ Б.В.2.7-144:2007 (EN ISO 15874-2:2003, MOD)

Метод перевірки: Поліпропіленові труби, перевірялися на стійкість при постійному внутрішньому тиску. Для проведення випробовування на базі виробництва, був сконструйований випробувальний стенд, який дає можливість наявно перевірити якість продукції. 
     Для проведення експерименту, ванна з водою, прогрівається до 90-95°С, при досягненні потрібної температури в ней занурюються труби, довжиною 1м, з одного боку запаяні заглушкою, а з іншого припаяний фітинг з різьбою, через яку труба приєднується до стенду. Труби, без внутрішнього тиску прогріваються у ванні до 90-95°С, на протязі 4х годин, після чого подається тиск +25% від номінального тиску труби. Після подачі тиску, труба залишається у стенді 24 години, після чого демонтується, і перевіряється на наявність деформацій.

Додатково, після проведення перевірки на стійкість до постійного внутрішнього тиску, деякі зразки перевіряються на критичний розрив, при цьому, температура середовища при перевірці незмінна, тиск подається в трубу до моменту її критичної деформації.

Висновки перевірки:

- Поліпропіленова труба, виготовлена ТОВ «НВП Екологічні системи», повністю відповідає нормам ДСТУ Б.В.2.7-144:2007 (EN ISO 15874-2:2003, MOD).

- При перевірці був виявлений новий стабільний режим експлуатації виробів: температура носія 90-95°С, тиск +25% від номінального, згідно з ДСТУ Б.В.2.7-144:2007.

- Встановлені значення допустимих короткочасних пікових навантажень тиску, при температурі носія 90-95°С, що становить +80% від номінального тиску, згідно з ДСТУ Б.В.2.7-144:2007.

- Результати випробувань наведені в

- При перевірці, було виявлено, стабільним режимом роботи, для даної продукції, є  температура 90-95°С, та тиск +25% від номінального.

- Короткочасними піковими навантаженнями, які витримує поліпропіленова труба, є

температура 90-95°С, та тиск +80% від номінального.

Головний технолог Лисенко Є.В_____________

Додаток №1 до випробувань ППР труб MONOISOL від 17.10.2024р

| Назва ППР труби, зовнішній діаметр/ номінальний тиск | Тиск з яким випробовувалась труба. (+25% від номіналу), BAR | % відхиленняя від номінального тиску | Наявність зміни зовнішнього діаметру | Зовнішня деформація | Тиск, який призвів до критичної деформації виробу, BAR | % відхилення від номінального тиску до критичної деформації виробу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба MONOISOL 3х шарова DN 20 PN 16 | 20 | +25% | Зміни відсутні | Зміни відсутні | 35 | +118% |
| Труба MONOISOL 3х шарова DN 25 PN 16 | 20 | +25% | Зміни відсутні | Зміни відсутні | 35 | +118% |
| Труба MONOISOL 3х шарова DN 32 PN 16 | 20 | +25% | Зміни відсутні | Зміни відсутні | 35 | +118% |
| Труба MONOISOL 3х шарова DN 20 PN 20 | 25 | +25% | Зміни відсутні | Зміни відсутні | >40 | >100% |
| Труба MONOISOL 3х шарова DN 25 PN 20 | 25 | +25% | Зміни відсутні | Зміни відсутні | 40 | +100% |
| Труба MONOISOL 3х шарова DN 32 PN 20 | 25 | +25% | Зміни відсутні | Зміни відсутні | >40 | >100% |
| Труба MONOISOL 3х шарова DN 20 PN 25 | 40 | +25% | Зміни відсутні | Зміни відсутні | >50 | >100% |
| Труба MONOISOL 3х шарова DN 25 PN 25 | 40 | +25% | Зміни відсутні | Зміни відсутні | >50 | >100% |
| Труба MONOISOL 3х шарова DN 32 PN 25 | 40 | +25% | Зміни відсутні | Зміни відсутні | >50 | >100% |